# XSD2多通道仪表控制调节仪表

| 产地： | 广东 广州 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2019年5月9日 |
| 产品名称： | XSD2多通道仪表控制调节仪表 |
| 产品分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |

XSD2多通道显示控制仪表，输入信号：热电阻，热电偶信号（任意分度号）全范围（含负温区）；分辨率1 度或0.1 度可选；常规DC 电流、电压信号、以及远传压力表、电位器、电阻信号，数字显示范围：一9999~9999 ，小数点位置可设定，测量精度：≤士0.2 ％F.S，欢迎广大客户。 XSD2多通道显示控制仪表 1 、输入信号：热电阻，热电偶信号（任意分度号）全范围（含负温区）；分辨率1 度或0.1 度可选；常规DC 电流、电压信号、以及远传压力表、电位器、电阻信号 2 、显示：4 位LED 数字双数显、3 显示、4 显示，或LED 数字 + 光柱显示；数字显示范围：一9999~9999 ，小数点位置可设定 3 、测量精度：≤士0.2 ％F.S 4 、可选功能：在各通道间进行加、减、乘、除、平均、zui大值、zui小值运算和判断 5 、可选输出功能：模拟量变送输出、报警输出、馈电输出、通讯、打印等功能 6 、环境温度范围：0~ 50 ℃ 7 、面板尺寸：160x80 横／竖、96x48 横／竖：80x160 竖式 1、概述 XSD2为2通道类型。与各类模拟量输出的传感器、变送器配合，完成温度、压力、流量、液位、成分及力和位移等物理量的测量、变换、显示、传送、记录和控制。 特别适合： 通道之间相互关连，需要加、减、比较等运算的应用 缩小测量控制仪表的尺寸 降低设备成本 主要特点： 误差小于0.2%F.S，并具备调校、数字滤波功能，可帮助减小传感器、变送器的误差，有效提高系统的测量、控制精度 适用于电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器、远传压力表等信号类型 zui多可达8点报警输出，报警灵敏度独立设定。具备延时报警功能，有效防止干扰等原因造成误报。每个报警点可通过设定分配到指定通道。2通道的仪表有差值、和值报警功能 2路变送输出可将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用。2通道的仪表有差值、和值变送输出功能 全透明、高速、高效的网络化通信接口，实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms 提供测试软件，组态软件和应用软件 具备带硬件时钟的打印接口和打印单元，实现手动、定时、报警打印功能，如果选配智能打印单元，可实现多台仪表共用一台打印机1″~ 12″大屏显示 XSD2系列仪表采用单片机嵌入式组合设计，硬件扩充性强，软件平台灵活，可以扩展开关量输入定时、程序顺序控制等，不局限于标准功能。可按实际需要组合，以实现zui好性能。 XSD2技术规格 电 源：220V AC供电的仪表：220V±10%，功耗小于7VA； 24V DC供电的仪表：24V±10%，功耗小于5VA； 12V DC供电的仪表：9V~20V，功耗小于5VA 其它电源规格以随机说明书为准 工作环境：0℃~50℃，湿度低于90%R.H 宽温范围的仪表需在订货时注明 显示范围：-1999~9999，小数点位置可设定 显示分辨力：1/10000 输入信号类型：电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器、 远传压力表7种，其中 电 压：1V~5V DC，0V~5V DC 可通过设定选择 电 流：4mA~20mA，0mA~10mA，0mA~20mA可通过设定选择 热电阻：Pt100，Cu100，Cu50，BA1，BA2，G53 可通过设定选择 热电偶：K，S，R，B，N，E，J，T可通过设定选择 其它输入信号或分度号需在订货时注明 基本误差：小于±0.2%F.S 测量分辨力：1/60000，16位A/D转换器 测量控制周期：通道数×0.2秒 XSD2系列选配件技术规格 报警输出 10种报警方式，通过设定选择。延时报警功能 继电器输出：触点容量220V AC，3A OC门输出（订货时注明）：电压小于30V，电流小于50mA 变送输出光电隔离 4mA~20mA，0mA~10mA，0mA~20mA直流电流输出，通过设定选择。负载能力大于600Ω 1V~5V，0V~5V，0V~10V直流电压输出，需订货时注明 输出分辨力：1/1000，误差小于±0.5% F.S 或：1/4000，误差小于±0.2% F.S（订货时注明） 通信接口光电隔离 RS232、RS485、RS422标准，在订货时注明 仪表地址0~99可设定 通信速率2400、4800、9600、19200通过设定选择，低于2400的速率需在订货时注明 仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟： 以“#”为定界符的命令，回答延迟小于500μs；其它命令的回答延迟小于100ms 配套测试软件，提供组态软件和应用软件 打印接口及打印单元 内置硬件时钟，停电不影响走时，自动调整闰年，大、小月 手动，手动 + 定时，手动 + 定时 + 报警三种打印方式通过设置选择 打印内容：时间（年、月、日、时、分），报警状态，测量值， 工程量单位 1台打印单元只能接1台仪表，需要1台打印单元配接多台仪表时，需选用智能打印单元 打印单元为16列字符型微型打印机，供电方式与仪表相同特殊的打印要求可在订货时注明 外供电源 普通电源：用于给变送器供电，输出值与标称值的误差小 于±5%，负载能力大于50mA 精密电源：用于给压力、荷重等传感器供电，输出值与标 称值的误差小于0.2%，负载能力大于40mA 24V DC，12V DC，5V DC或其它规格，需在订货时注明

# 广州铭鸿自动化仪表有限公司

| 企业地址： | 广州市番禺区石基镇前锋工业园 | 企业邮编： | 510665 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 020-29807877 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 020-29807878 | 公司所在地： | 广东 广州 |
| 公司网站： | http://www.gd-minbo.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | fhku938@163.com | 联系人： | 蔡世威 |
| 企业全称： | 广州铭鸿自动化仪表有限公司 |

广东流量计 广州流量计 微型流量计 高精度流量计 液位计 物位料位计 记录仪 分析仪表 压力差压力变送器厂家

广州铭鸿自动化仪表有限公司 生产制造的其它产品：

| >散热/制冷设备'>磁致伸缩线性位移（液位）传感器 | 2021年2月28日 |
| --- | --- |
| >仪器/仪表'>智能电磁流量计 | 2019年7月3日 |
| >仪器/仪表'>智能巡检仪XSLC-16V0 | 2019年5月9日 |
| >仪器/仪表'>XSDAL多通道数字式位移控制仪表 | 2019年5月9日 |
| >仪器/仪表'>XSD4智能多通道显示控制仪 | 2019年5月9日 |
| >仪器/仪表'>XSEW单通道热工表数显仪表 | 2019年5月9日 |
| >仪器/仪表'>XSK检测控制仪表 | 2019年5月9日 |
| >仪器/仪表'>速度应变传感器XSB5称重仪表 | 2019年5月9日 |
| >仪器/仪表'>CHB力值显示控制仪 | 2019年5月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关